## Sheet1
2025年11月份出厂水检测（抽检）水质公告
检测单位：山东正源检测科技有限公司 标准：《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）
序号 | 检测项目 | 计量单位 | 标准限值 | 清源水厂 | 碧源水厂 | 开源水厂 | 丰源水厂
1 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 不应检出 | 未检出 |  | 未检出 | 未检出
2 | 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 不应检出 | / |  | / | /
3 | 菌落总数 | CFU/mL | ≤100 | 12 |  | 4 | 7
4 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | <6×10⁵ |  | <6×10⁵ | <6×10⁻
5 | 铅 | mg/L | ≤0.01 | <7×10⁵ |  | <7×10⁻⁵ | <7×10⁵
6 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | 0.00034 |  | 0.00034 | 0.00034
7 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | <0.0001 |  | <0.0001 | <0.0001
8 | 氨（以N计 ） | mg/L | ≤0.5 | <0.02 |  | <0.02 | <0.02
9 | 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 | <0.004 |  | <0.004 | <0.004
10 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | <0.002 |  | <0.002 | <0.002
11 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5
12 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | 80.9 |  | 89.2 | 194
13 | 硝酸盐（以N计） | mg/L | ≤10 | 2.49 |  | 2.5 | 1.58
14 | 硫酸盐 | mg/L | ≤250 | 137 |  | 152 | 241
15 | 溴酸盐 | mg/L | ≤0.01 | / |  | / | /
16 | 亚氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | / |  | / | /
17 | 氯酸盐 | mg/L | ≤0.7 | 0.182 |  | 0.174 | 0.155
18 | 色度（铂钴色度单位） | 度 | ≤15 | 5 |  | 5 | 5
19 | 浑浊度（散射浑浊度单位） | NTU | ≤1 | ＜0.50 |  | <0.50 | <0.50
20 | 臭和味 | / | 无异臭、异味 | 无 |  | 无 | 无
21 | 肉眼可见物 | / | 无 | 无 |  | 无 | 无
22 | pH | / | 不小于6.5且不大于8.5 | 7.53 |  | 7.56 | 7.57
23 | 铁 | mg/L | ≤0.3 | 0.0093 |  | 0.009 | 0.0129
24 | 锰 | mg/L | ≤0.1 | <6×10 |  | <6×10⁻⁵ | <6×10⁻⁵
25 | 铜 | mg/L | ≤1.0 | 0.00081 |  | 0.00082 | 0.00077
26 | 铝 | mg/L | ≤0.2 | 0.0461 |  | 0.0952 | 0.0565
27 | 锌 | mg/L | ≤1.0 | <0.0009 |  | <0.0009 | <0.0009
28 | 溶解性总固体 | mg/L | ≤1000 | 510 |  | 523 | 842
29 | 总硬度（以CaCO3计） | mg/L | ≤450 | 238 |  | 242 | 336
30 | 高锰酸盐指数（以O2计） | mg/L | ≤3 | 1.28 |  | 1.04 | 1.6
31 | 总α放射性 | Bq/L | ≤0.5（指导值） | 0.0514 |  | 0.0514 | 0.0514
32 | 总β放射性 | Bq/L | ≤1（指导值） | 0.0315 |  | 0.0315 | 0.0317
33 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0114 |  | 0.0085 | 0.0164
34 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.0158 |  | 0.03 | 0.018
35 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | 0.00434 |  | 0.0139 | 0.00518
36 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | 0.0155 |  | 0.0188 | 0.015
37 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | <0.0020 |  | <0.0020 | <0.0020
38 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | <0.0010 |  | <0.0010 | <0.0010
39 | 三卤甲烷（三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和） | / | 该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1 | 0.65 |  | 0.894 | 0.755
40 | 游离氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤2，出厂水余量≥0.3，末梢水余量≥0.05 | 0.53 |  | 0.77 | 0.48
41 | 总氯 | mg/L | 与水接触时间≥120min，出厂水和末梢水限值≤3，出厂水余量≥0.5，末梢水余量≥0.05 | / |  | / | /
42 | 臭氧 | mg/L | 与水接触时间≥12min，出厂水和末梢水限值≤0.3，末梢水余量≥0.02如采用其他协同消毒方式，消毒剂限量及余量应满足相应要求 | / |  | / | /
43 | 二氧化氯 | mg/L | 与水接触时间≥30min，出厂水和末梢水限值≤0.8，出厂水余量≥0.1，末梢水余量≥0.02 | / |  | / | /